## Erläuterungen
© WAM Wasser Abwasser Management GmbH
Potenzialschätzung zur Einsparung von Elektroenergie
für kommunale Kläranlagen
Ziele: - | Entscheidungshilfe, welche Energiesparmaßnahmen vorrangig verfolgt werden und ggf. planerisch untersetzt werden sollen
- | überschlägiger Vergleich des Elektroenergiebedarfes einer Anlage mit Kläranlagen vergleichbarer Größe
- | Abschätzung des Energieeinsparpotenzials bei Erreichen der Vergleichswerte (bzw. Darstellung, falls schon bessere Werte erzielt wurden)
Hinweise: - | kein Ersatz für Energiecheck und Energieanalyse lt. DWA-A216
- | für kommunale Kläranlagen nach dem Belebtschlammverfahren, ohne anaerobe Schlammbehandlung (Faulung)
Erläuterungen zur Benutzung des Bewertungsbogens:
Bereich
1. | Zulaufbelastung der Kläranlage bezogen auf EWCSB eintragen | B6
2. | jährlichen Stromverbrauch eintragen | E8
3. | Mittelwert des Stromverbrauches ähnlicher Anlagen (bezogen auf Ausbaugröße) lt. DWA-Erhebung 2015 kann abgelesen werden | B9, E9
4. | theoretisches Einsparpotenzial in kWh/a bzw. €/a und €/5 Jahren kann abgelesen werden (Annahme: Elektroenergiekosten 25 ct./kWh). Bei negativen Werten wurden bereits bessere Werte als in vergleichbare Anlagen erzielt. | B10, E10
5. | Beispiele für mögliche Maßnahmen zur Energieeinsparung bewerten. Als erster Schritt soll auf Erfahrungen eigener und evtl. externer Fachleute zurückgegriffen werden. | Spalte A
5.1 | organisatorischen, technischen und finanziellen Aufwand einschätzen und von 1 bis 5 bewerten (1 = geringer Aufwand, 5 = hoher Aufwand) | Spalten B,C und D
5.2 | analog: Zeitraum zur Umsetzung und erwarteter Effekt | Spalten E und F
5.3 | Wichtung der Bewertungskriterien (s. 5.1 und 5.2) festlegen; Summe muss 100% ergeben | Zeile 88
6. | Wichtung der Maßnahmen ablesen (grün bzw. 1,0 = vorrangige Maßnahme; rot bzw 5,0 = untergeordnete Maßnahme) | Spalte G
7. | Entscheidung, welche Maßnahme weiter verfolgt und genauer untersucht werden sollen; Kennzeichnung ("x"), ob mit eigenen oder zusammen mit externen Fachleuten | Spalten H und I

## Bewertungsbogen
Potenzialschätzung zur Einsparung von Elektroenergie
Kläranlage: | Musterstadt
Zulaufbelastung der KA: | 45000 |  | EWCSB | [6 empty] | Zeiger | Segment
8.5
Stromverbrauch IST | 37.7778 | kWh/EW,a |  | 1700000 |  | kWh/a |  |  |  | 11.1111 | 1.5
Vergleichswert lt. DWA-Erhebung 2015 | 34 | kWh/EW,a |  | 1530000 |  | kWh/a |  |  |  | -0.5 | 1.5
Differenz / Potenzial | 3.7778 | kWh/EW,a |  | 170000 |  | kWh/a bzw. ca. |  | 42500 | 212500 |  | 8.5
[10 empty] | 29.3889 | 20
| Aufwand | [5 empty] | Umsetzung
möglich Maßnahmen (Beispiele) | organisatorisch | planerisch / technisch | finanziell | Zeitraum zur Umsetzung | erwarteter Effekt bzgl. Energieeffizienz | Wichtung der Maßnahme (Vorrangstellung) | mit eigenen Mitarbeitern | Einbezihung externer Fachleute | Empfehlung, Bemerkung
Belüftung
Art der Belüfter ändern | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2.25
Reparatur der Belüfter | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.7
Reinigungszyklus Belüfter verkürzen | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.45 | x
Schlammbelastung an Abwassertemperatur anpassen | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2.15
spez. Beaufschlagung / Anordnung der Belüfter ändern | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2.7
Pumpen (Zulauf, Rezirkulation, Rücklauf; soweit zutreffend)
Typ / Laufrad ändern | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.45
Bemessung kontrollieren -> Anpassung Pumpen | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.45
energieeffiziente Motoren (EFF) einsetzten | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2.35
Verschleiß Laufrad häufiger bewerten | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.95
Förderhöhe verringern (DN der Leitung ändern, örtl. Verluste) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.45
Umwälzung (Belebungsbecken, Speicher) | [11 empty] | GK
Art der Rührwerke (Schnell-/Langsamläufer) anpassen | [11 empty] | 1 | 0 | 1000 | 75 | 64.3
Energieeintrag Wh/m³ anpassen | [11 empty] | 2 | 1001 | 5000 | 55 | 42.8
Beckengeometrie ändern | [11 empty] | 3 | 5001 | 10000 | 44 | 40.1
[12 empty] | 4 | 10001 | 100000 | 35 | 34
Sandfiltration | [11 empty] | 5 | 100001 | 80000000 | 32 | 30.5
Art der Filter
Spülsystem
Bauhöhe | [12 empty] | 99000 | 35
Sandfangbelüftung
Gebläsetyp
Gebläsebemessung
Heizung umbauen / optimieren
MSR-Technik
Dynamisierung des Schlammalters
O2-Sollwertanpassung
Anordnung O2-Sonde
energieeffiziente Gebläse einsetzen
Gebläsestaffelung herstellen
innovative Steuerungen verwenden
Verbesserung Messtechnik
Optimierung Rücklauf-/Rezirkulationsmengen
Schlammentwässerung
Voreindickung verbessern
Polymereinsatz optimieren
Art der Entwässerungsmaschine
weitere Maßnahmen
(eigene) | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2.05
(eigene) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.15 | x
Faulung vorhanden (x = ja)
Faulgaserzeugung und Verwertung
Zusammensetzung Rohschlamm
Größe der Vorklärung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Schlammalter BB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Voreindickung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Faulturm Betrieb
Temperatur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Umwälzung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Beschickungsmodus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Zusätze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Faulgasverwertung
BHKW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Heizung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
extern | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Klärschlammdesintegration | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Kofermentation | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Wärmebedarf
Faulturm
Grad der Voreindickung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Temperatur Faulturm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Isolierung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Klärschlammtrocknung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Klärschlammverbrennung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Wichtung: | 5% | 5% | 30% | 10% | 50% | 100%
Erläuterung: | 1 | geringer Aufwand / kurzfristig / sehr guter Effekt / vorrangige Maßnahme
| 5 | hoher Aufwand /langfristig / sehr geringer Effekt / untergeordnete Maßnahme
| x | priorisierte Maßnahme
© WAM Wasser Abwasser Management GmbH